## DTU&WIFI communication protocol
MODBUS RTU Communication Protocol
From: |  |  |  | To:
VesioN | 1.0 |  |  | upDate: | 20200310
1.TraNsmissioN Format
BauD Rate |  |  |  | 9600bps
Start bit |  |  |  | 1
Byte wiDth |  |  |  | 8
Parity |  |  |  | N
Stop bits |  |  |  | 1
Slave aDDress |  |  |  | centralized control ：H30； DTU&WIFI:99
2.Packet Format
ADDress | FuNctioN |  |  |  | Data | CRC checksum
16bits | 16bits 03:FuNctioN of reaDiNG multi reGisters 16:FuNctioN of preseNtiNG multi reGisters |  |  |  | N*16bits | 16bits
3.Data types
Data Types | DescriptioN（X is the communication transmission value, and the formula is the transformation from the transmission value to the display value）
ENUM | formula：X*1 Unit operating state 0-cooling/1-heating/250-Defrost，X=1，display value=1，means heating
Binary | Binary data type,X=2，display value transfer to Binary value。formula：X*1 0000 0000 0000 0010，means the second value=1。If it is a fault bit , it means that the fault bit occurs;If it is a switch bit, it means the switch is disconnected;If the load bit, the load is turned on.
TEMP | 0.1℃ resolution,if 25 ° c is on display, the data transmitted by the protocol is 250 according to the above formula.When -25 ° is displayed, the data transmitted by the protocol is -250;When bit15 is 1, it means a negative number; when bit15 is 0, it means a positive number;When the value is 32767, the corresponding sensor failure is indicated. Formula: X* 0.1
TEMP1 | Unit 0.5，X=60，display value= 0。formula：(X-60)*0.5
DIGI1 | Unit 1, X=123, display value=123。formula：X*1
DIGI2 | Unit=10,X=123,display value=1230。formula：X*10
DIGI3 | Unit=100,X=123,display value=12300。formula：X*100
DIGI4 | Unit=5,X=2,display value=10。formula：X*5
DIGI5 | Unit=0.1,X=123,display value=12.3。formula：X*0.1
DIGI6 | Unit=0.001,X=123,display value=0.123。formula：X*0.001
DIGI7 | Unit=0.5,X=123,display value=61.5。formula：X*0.5
DIGI8 | Unit=2,X=123,display value=246。formula：X*2 byte
DIGI9 | Unit=0.01,X=100,display value=1。formula：X*0.01
Red base: the data type already used; W/R：read or write ，R only read；
4.MailiNG aDDress
ADDress | FuNctioN | Number | CoNteNt |  |  | Byte leNGth | moDe | DescriptioN | Mark | Remark
1001 | 03/16 | [6 empty] | All the yellow parts in this agreement,the bar code are only used for centralized control or DTU, color screen and WIFI module need not be processed
1002 | 03/16
1003 | 03/16
1004 | 03/16
1005 | 03/16
1006 | 03/16
1007 | 03/16
1008 | 03/16
1009 | 03/16
1010 | 03/16
1011 | 03/16 | Power | Power on/off |  |  | double byte | W/R | ON/OFF( ON：1/OFF：0) |  | ENUM
1012 | 03/16 | Mode | Mode |  |  | double byte | W/R | MoDe (0：INtelliGeNt moDe//2：EcoNomic MoDe/3：HybriD MoDe:/4：HiGh DemaND moDe/7：VacatioN MoDe） |  | ENUM
1013 | 03/16 | Mode_REAL | Actual operation mode |  |  | double byte | W/R | MoDe (0：INtelliGeNt moDe//2：EcoNomic MoDe/3：HybriD MoDe:/4：HiGh DemaND moDe/ |  | ENUM
1014 | 03/16 | M06 | Booster works independently |  |  | double byte | W/R | （2：OFF/1：ON/0：complete Instructions） | No Power-off memory function | ENUM
1015 | 03/16 | M07 | Compulsive defrosting |  |  | double byte | W/R | （0：OFF/1：ON）；0: OFF（Adress value=1001）Available | No Power-off memory function | ENUM
1016 | 03/16 | M17 | Ventilation mode |  |  | double byte | W/R | （0-OFF/1-Low speed/2-High speed） |  | ENUM
1017 | 03/16
1018 | 03/16
1019 | 03/16
1020 | 03/16 | /01 | Usage of O05 |  |  | double byte | W/R | （0-Low speed air/2-Solar heat pump） |  | ENUM
1021 | 03/16 | /02 | Usage of O06 |  |  | double byte | W/R | （0-No output/2-Solar heat pump/3-Solar Drain valve） |  | ENUM
1022 | 03/16
1023 | 03/16
1024 | 03/16
1025 | 03/16
1026 | 03/16
1027 | 03/16
1028 | 03/16
1029 | 03/16
1030 | 03/16
1031 | 03/16
1032 | 03/16
1033 | 03/16
1034 | 03/16 | D01 | Defrosting startup temp |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range-30~0℃ |  | TEMP1
1035 | 03/16 | D02 | Defrosting shutdown temp |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range0~30℃ |  | TEMP1
1036 | 03/16 | D03 | Duration of defrosting |  |  | double byte | W/R | Unit:1min/Range30~90℃ |  | DIGI1
1037 | 03/16 | D04 | Longest duration of defrosting |  |  | double byte | W/R | (Longest duration of defrosting 3miN,actual value=3*2=6（D04）);Unit:1min/Range 1~20 |  | DIGI7
1038 | 03/16 | D05 | Shortest duration of defrosting |  |  | double byte | W/R | (Shortest duration of defrosting 3miN, actual value=3*2=6（D05）);Unit:1min/Range 0~D04 |  | DIGI7
1039 | 03/16 | D06 | Defrosting way |  |  | double byte | W/R | （0-Standard/1-Eco/2-Intelligent） |  | ENUM
1040 | 03/16 | D07 | Intelligent defrosting judgement |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range10~20℃ |  | TEMP1
1041 | 03/16
1042 | 03/16
1043 | 03/16
1044 | 03/16
1045 | 03/16
1046 | 03/16 | G01 | Disinfection target temp |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range30~70℃ |  | TEMP1
1047 | 03/16 | G02 | Duration of disinfection |  |  | double byte | W/R | （Value=0，no disinfection）;Unit:1min/Range 0~90 |  | DIGI1
1048 | 03/16 | G03 | Startup point of disinfection |  |  | double byte | W/R | Unit:1h/Range 0~23 |  | DIGI1
1049 | 03/16 | G04 | Circle of disinfection |  |  | double byte | W/R | Unit:1d/Range 1~99/default 7days |  | DIGI1
1050 | 03/16
1051 | 03/16
1052 | 03/16
1053 | 03/16
1054 | 03/16
1055 | 03/16 | E01 | EEV adjustment mode |  |  | double byte | W/R | （0-Non-auto/1-Auto） |  | ENUM
1056 | 03/16 | E02 | Target degree of supreheat |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range -20~20 |  | TEMP1
1057 | 03/16 | E03 | Original position of EEV |  |  | double byte | W/R | Unit:10steps/Range 0~50 |  | DIGI2
1058 | 03/16 | E04 | Minimal opening position of EEV |  |  | double byte | W/R | (≤5，Controller handling=5);Unit:10steps/Range 0~50 |  | DIGI2
1059 | 03/16 | E05 | Position of EEV for defrosting |  |  | double byte | W/R | Unit:10steps/Range 0~50 |  | DIGI2
1060 | 03/16
1061 | 03/16
1062 | 03/16
1063 | 03/16
1064 | 03/16
1065 | 03/16
1066 | 03/16 | H32 | Circle of submitting data to Cloud |  |  | double byte | W/R | 1~255（Min） |  | DIGI1
1067 | 03/16 | H01 | Remenber the status of device when power down |  |  | double byte | W/R | （0-No/1-Yes） |  | ENUM
1068 | 03/16
1069 | 03/16 | H03 | Heating source |  |  | double byte | W/R | （0-Air source） |  | ENUM
1070 | 03/16
1071 | 03/16
1072 | 03/16
1073 | 03/16 | H07 | Temperature unit |  |  | double byte | W/R | （0-Celsius degree/1-Fahrenheit degree） |  | ENUM
1074 | 03/16 | H98 | Model mode parameter |  |  | double byte | W/R | 0-0X07 ; 1-0X17; 2-0X08; 3-0X18 |  | ENUM
1075 | 03/16 | H99 | Compensate to the shown temp |  |  | double byte | W/R | （0-NO/1-YES）（Note：H99 is stored on the controller） |  | ENUM
1076 | 03/16 | H30 | Device address |  |  | double byte | W/R | 1~255 |  | DIGI1
1077 | 03/16 | H31 | Intelligent control mode |  |  | double byte | W/R | （0-Centralized control/1-DTU&WIFI） |  | ENUM
1078 | 03/16
1079 | 03/16
1080 | 03/16 | N01 | The sensor to control solar water pump |  |  | double byte | W/R | （0-Bottom/1-Top） |  | ENUM
1081 | 03/16 | N02 | Longest running time of solar water pump |  |  | double byte | W/R | Unit:1min/Range0~30 |  | DIGI1
1082 | 03/16 | N03 | Temp hysteresis of solar water pump |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range0~20℃ |  | TEMP1
1083 | 03/16 | N04 | Activate the nighttime temp decreases mode |  |  | double byte | W/R | （0-NO/1-YES） |  | ENUM
1084 | 03/16 | N05 | Startup point of the nighttime temp decreases mode |  |  | double byte | W/R | Unit:1h/Range0~23 |  | DIGI1
1085 | 03/16 | N06 | Shutdown point of the nighttime temp decreases mode |  |  | double byte | W/R | Unit:1h/Range0~23 |  | DIGI1
1086 | 03/16 | N07 | Startup temp of decreasing solar water temp |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range40~90℃ |  | TEMP1
1087 | 03/16 | N08 | Temp hysteresis of stopping decreasing solar water temp |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range1~40℃ |  | TEMP1
1088 | 03/16 | N09 | Solar water releasing temp |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range50~90℃ |  | TEMP1
1089 | 03/16 | N10 | Shutdown temp of solar water pump |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range50~90℃ |  | TEMP1
1090 | 03/16 | N11 | Working mode of solar water pump |  |  | double byte | W/R | （0-NO/1-YES） |  | ENUM
1091 | 03/16 | [6 empty] | All the yellow parts in this agreement,the bar code are only used for centralized control or DTU, color screen and WIFI module need not be processed
1092 | 03/16
1093 | 03/16
1094 | 03/16
1095 | 03/16
1096 | 03/16
1097 | 03/16
1098 | 03/16
1099 | 03/16
1100 | 03/16
1101
1102
1103
1104 | 03/16 | R01 | Target temp |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range10~75℃ |  | TEMP1
1105 | 03/16
1106 | 03/16 | R03 | Return difference of heat pump startup(bottom sensor) |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range1~20℃ |  | TEMP1
1107 | 03/16 | R04 | Enable R05 as setpoint of booster? |  |  | double byte | W/R | （0-NO/1-YES） |  | ENUM
1108 | 03/16 | R05 | Setpoint of booster |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range30~90℃ |  | TEMP1
1109 | 03/16 | R06 | Booster startup delay |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range0~90℃ |  | DIGI4
1110 | 03/16 | R07 | Booster replaces heat pump? |  |  | double byte | W/R | （0-NO/1-YES） |  | ENUM
1111 | 03/16 | R08 | Setpoint of ambient temp to activate booster to replace heat pump |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range-20~10℃ |  | TEMP1
1112 | 03/16 | R09 | Setpoint of ambient temp to activate booster without delay |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range0~30℃ |  | TEMP1
1113 | 03/16 | R10 | Setpoint of ambient temp to activate booster with delay |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range10~40℃ |  | TEMP1
1114 | 03/16
1115 | 03/16 | R12 | Ambient temp of shutting down compressor compulsively |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range-30~5℃ |  | TEMP1
1116 | 03/16
1117 | 03/16 | R14 | The target temp of second heating source |  |  | double byte | W/R | 10～60℃ |  | TEMP1
1118 | 03/16 | R15 | Maximal ambient temp of working compressor |  |  | double byte | W/R | 55~80℃ |  | TEMP1
1119 | 03/16
1120 | 03/16 | R17 | Enable top sensor to control compressor? |  |  | double byte | W/R | （0-NO/1-YES） |  | ENUM
1121 | 03/16 | R18 | Return difference of heat pump startup(top sensor) |  |  | double byte | W/R | Unit:1℃/Range1~20℃ |  | TEMP1
1122 | 03/16 | R19 | Setpoint 1 of ambient temp to stop compressor |  |  | double byte | W/R | 30～90℃ |  | TEMP1
1123 | 03/16 | R20 | Setpoint 2 of ambient temp to stop compressor |  |  | double byte | W/R | 30～90℃ |  | TEMP1
1124
1125
1126
1127
1128
1129 | 03/16 | L01 | Enable vacation mode |  |  |  |  | bit0:Vacation mode date（0-NO/1-YES） |  | Binary
1130 | 03/16 | L02 | Vacation-year | 假期模式年份位 | 假期模式年份位 |  |  | 0~99Y |  | DIGI1
1131 | 03/16 | L03 | Vacation-month | 假期模式月份位 | 假期模式月份位 |  |  | 1~12M |  | DIGI1
1132 | 03/16 | L04 | Vacation-day | 假期模式日份位 | 假期模式日份位 |  |  | 1~31D |  | DIGI1
1133 | 03/16 | L05 | Enable timer mode |  |  |  |  | bit0:Timer1ON（0-NO/1-YES)； bit1:Timer1OFF（0-NO/1-YES)； bit2:Timer2ON（0-NO/1-YES)； bit3:Timer2OFF（0-NO/1-YES)； |  | Binary
1134 | 03/16 | L06 | Hour setting of turning on timer 1 | 1段定时开机小时位 | 1段定时开机小时位 |  |  | 0~23h |  | DIGI1
1135 | 03/16 | L07 | Minute setting of turning on timer 1 | 1段定时开机分钟位 | 1段定时开机分钟位 |  |  | 0~59min |  | DIGI1
1136 | 03/16 | L08 | Hour setting of turning off timer 1 | 1段定时关机小时位 | 1段定时关机小时位 |  |  | 0~23h |  | DIGI1
1137 | 03/16 | L09 | Minute setting of turning off timer 1 | 1段定时关机分钟位 | 1段定时关机分钟位 |  |  | 0~59min |  | DIGI1
1138 | 03/16 | L10 | Hour setting of turning on timer 2 | 2段定时开机小时位 | 2段定时开机小时位 |  |  | 0~23h |  | DIGI1
1139 | 03/16 | L11 | Minute setting of turning on timer 2 | 2段定时开机分钟位 | 2段定时开机分钟位 |  |  | 0~59min |  | DIGI1
1140 | 03/16 | L12 | Hour setting of turning off timer 2 | 2段定时关机小时位 | 2段定时关机小时位 |  |  | 0~23h |  | DIGI1
1141 | 03/16 | L13 | Minute setting of turning off timer 2 | 2段定时关机分钟位 | 2段定时关机分钟位 |  |  | 0~59min |  | DIGI1
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 | 03/16 | M11 | System Clock Modify Enable |  |  | double byte | W/R | Flag bit for whether or not the current clock is modified by line control (1-yes/0-no) | No Power-off memory function | Binary
1152 | 03/16 | M12 | System Current minute |  |  | double byte | W/R | （minute）(0~59) | No Power-off memory function | DIGI1
1153 | 03/16 | M13 | System current o'clock |  |  | double byte | W/R | （o'clock） （0~23) | No Power-off memory function | DIGI1
1154 | 03/16 | M14 | System current date |  |  | double byte | W/R | （date）(1~31) | No Power-off memory function | DIGI1
1155 | 03/16 | M15 | System current month |  |  | double byte | W/R | (month） （1~12) | No Power-off memory function | DIGI1
1156 | 03/16 | M16 | System current year |  |  | double byte | W/R | （year） (0~99) | No Power-off memory function | DIGI1
1157 | [6 empty] | W/R |  | No Power-off memory function
1158 | 03/16 |  | APP Online Heartbeat Package |  |  | double byte | W/R | 0x5AA5 | No Power-off memory function | DIGI1
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
ADDress | FuNctioN | Number | CoNteNt |  |  | Byte leNGth | moDe | DescriptioN | Mark | Remark
2001 | 03/16 | [6 empty] | All the yellow parts in this agreement,the bar code are only used for centralized control or DTU, color screen and WIFI module need not be processed
2002 | 03/16
2003 | 03/16
2004 | 03/16
2005 | 03/16
2006 | 03/16
2007 | 03/16
2008 | 03/16
2009 | 03/16
2010 | 03/16
2011 | 16 |  | Main program version |  |  | double byte | R | 11 means software version V1.1 |  | DIGI5
2012 | 16 |  | Software code |  |  | double byte | R | 1234 means software version 35005-311234；12means software version 35005-310012 |  | DIGI1
2013 | 16 |  | Controller program version |  |  | double byte | W | 11 means software V1.1 |  | DIGI5
2014 | 16 |  | Software code |  |  | double byte | W | 1234 means software version 35005-311234；12means software version 35005-310012 |  | DIGI1
2015
2016
2017
2018
2019 | 16 | T01 | Ambient temperature |  |  | double byte | W |  |  | TEMP1
2020 | 16 | T02 | bottom temperature |  |  | double byte | W |  |  | TEMP1
2021 | 16 | T03 | top temperature |  |  | double byte | W |  |  | TEMP1
2022 | 16 | T04 | coil temperature |  |  | double byte | W |  |  | TEMP1
2023 | 16 | T05 | suction temperature |  |  | double byte | W |  |  | TEMP1
2024 | 16 | T06 | solar temperature |  |  | double byte | W |  |  | TEMP1
2025 | 16 | T10 | APP/display interface temperature |  |  | double byte | W |  |  | TEMP1
2026 | 16 | T20 | Enter parameter out of range protection times |  |  | double byte | W |  |  | GIDI1
2027 | 16 | T21 | Memory chip EEPROM number of times stored |  |  | double byte | W
2028 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2029 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2030 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2031 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2032 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2033 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2034 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2035 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2036 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2037 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2038 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2039 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2040 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2041 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2042 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2043 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2044 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2045 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2046 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2047 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2048 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2049 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2050 | 16 | State0 | Slave component status |  |  | double byte | W | Bit0：（S01）Remote oN/off switch （1=OP，0=CL） Bit2：（S03） low pressure switch（1=OP，0=CL） Bit3：（S04） HiGh pressure switch（1=OP，0=CL） Bit4：（S05）Shortened time signal1=OP，0=CL） Bit5：（S06）External heat source switch Bit6：Reserve Bit7：Reserve Bit8：（O01）Compressor（0=OFF，1=ON）（0=OFF，1=ON） Bit9：（O02）Electrical heater（0= OFF，1=ON） Bit10：（O03）4-way valve（0=OFF，1= ON） Bit11：（O04）FaN hiGh speeD（0=OFF，1=ON） Bit12：（O05）FaN low speeD/solar pump（0=OFF，1=ON） Bit13：（O06）Reserve/solar pump/solar valve pump（0=OFF，1=ON） Bit14:O12 Electric anode3V_DE; Bit15:O13 Electric anodeMV_DE; |  | Binary
2051 | 16 | State1 | Slave function status |  |  | double byte | W | Bit0：O14 shutDowN（0= NO，1=YES） Bit1：O15DTU&WIFI online or not（0=NO ，1=YES） Bit2：O16Defrost（0=NO，1=YES） bit3: O17Whether the system enters the hot water function（0=NO，1=YES） |  | Binary
2052 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2053 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2054 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2055 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2056 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2057 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2058 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2059 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2060 | 16 | O07 | EEV current position |  |  | double byte | W | unit 1℃ /range 0~480 |  | DIGI1
2061 | 16 | O08 | Accumulative running time of compressor |  |  | double byte | W | 0～9999h |  | DIGI1
2062 | 16 | O09 | Accumulative running time of booster |  |  | double byte | W | 0～9999h |  | DIGI1
2063 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2064 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2065 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2066 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2067 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2068 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2069 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2070 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2071 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2072 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2073 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2074 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2075 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2076 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2077 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2078 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2079 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2080 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2081 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2082 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2083 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2084 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2085 | 16 | Fault0 | Failure（W10） |  |  | double byte | W | Bit0：AmbieNt seNsor failure（0=NO，1=YES）P04 Bit1：Bottom seNsor failure（0=NO，1=YES）P01 Bit2：Top seNsor failure（0=NO，1=YES）P02 Bit3：Coil seNsor failure（0=NO，1=YES）P05 Bit4：SuctioN seNsor failure（0=无 NO，1=YES）P07 Bit5：Solar seNsor failure（0=NO，1=YES）P034 Bit8：HiGh pressure protectioN（0=NO，1=YES）E01 Bit9：Low pressure protectioN（0= NO，1=YES）E02 Bit13：Antifreezing protection（water tank）（0=NO，1=YES）E09 |  | Binary
2086 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2087 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2088 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2089 | 16 |  |  |  |  | double byte | W
2090 | 16 |  |  |  |  | double byte | W

## HW211 (hidden)
MODBUS RTU 通信协议
From: |  |  |  | To:
VesioN | 1.0 |  |  | upDate: | 20200310
1.TraNsmissioN Format
BauD Rate |  |  |  | 9600bps
Start bit |  |  |  | 1
Byte wiDth |  |  |  | 8
Parity |  |  |  | N
Stop bits |  |  |  | 1
Slave aDDress
2.Packet Format
ADDress | FuNctioN |  |  |  | Data | CRC checksum
16bits | 16bits 03:FuNctioN of reaDiNG multi reGisters 16:FuNctioN of preseNtiNG multi reGisters |  |  |  | N*16bits | 16bits
3.Data types
Data Types | DescriptioN（X为通讯传输值，公式为从传输值转化到显示值）
ENUM | 无符号byte，枚举类型数据。公式：X*1 如机组运行状态0-制冷/1-制热/250-除霜，传输值X为1，显示为1，表示选择项为制热。
Binary | 无符号byte，二进制数据类型。传输值X为2，显示值转化为二进制值。公式：X*1 0000 0000 0000 0010，表示第二个位的值为1。若是故障位，表示该故障位发生；若是开关位，表示该开关断开；若是负载位，表示该负载已开启。
TEMP | 有符号byte，0.1℃分辨率，显示25度时，其协议传输的数据根据上述公式是250；显示-25度时，其协议传输的数据是-250；bit15为1时表示负数，bit15为0时，表示正数；当该值为32767时表示对应传感器故障。公式：X*0.1
TEMP1 | 无符号byte，单位0.5，数据传输X是60时，显示0。公式：(X-60)*0.5
DIGI1 | 无符号byte，单位1，显示123时，数据传输是123。公式：X*1
DIGI2 | 无符号byte，单位10，显示1230时，数据传输是123。公式：X*10
DIGI3 | 无符号byte，单位100，显示12300时，数据传输是123。 公式： X*100
DIGI4 | 无符号byte，单位5，显示为10时，数据传输是2。公式：X*5
DIGI5 | 无符号byte，单位0.1，显示12.3时，数据传输是123。公式：X*0.1
DIGI6 | 无符号byte，单位0.001，显示0.123时，数据传输是123。公式：X*0.001
DIGI7 | 无符号byte，单位0.5，数据传输X是123时，显示61.5。公式：X*0.5
DIGI8 | 无符号byte，单位2，数据传输X是123时，显示246。公式：X*2
DIGI9 | 无符号byte，单位0.01，数据传输X是100时，显示1。公式：X*0.01
红色底色：已经使用的数据类型
4.MailiNG aDDress
ADDress | FuNctioN | Number | CoNteNt |  |  | Byte leNGth | moDe | DescriptioN | 该参数是否能为0 | 备注 | Remark
1001 | 03/16 | [6 empty] | 本协议内所有黄色部分，是仅在配集控或DTU使用时， 才使用到的条码，彩屏和WIFI模块无需处理
1002 | 03/16
1003 | 03/16
1004 | 03/16
1005 | 03/16
1006 | 03/16
1007 | 03/16
1008 | 03/16
1009 | 03/16
1010 | 03/16
1011 | 03/16 |  | 开关机 |  |  | 双字节 | 读/写 | ON/OFF(开 ON：1/关OFF：0) |  |  | ENUM
1012 | 03/16 |  | 模式 |  |  | 双字节 | 读/写 | 模式 MoDe (0：智能模式INtelliGeNt moDe//2：经济模式EcoNomic MoDe/3：标准模式HybriD MoDe:/4：高需求模式HiGh DemaND moDe/7：假期模式VacatioN MoDe |  |  | ENUM
1013 | 03/16
1014 | 03/16 |  | 电加热独立开启 |  |  | 双字节 | 读/写 | （2：关/1：开）（M06） |  |  | ENUM
1015 | 03/16 |  | 强制除霜 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0：关/1：开）（M07）；地址1001值为0时有效 |  |  | ENUM
1016 | 03/16 |  | 通风模式 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-关闭/1-低风/2-高风）(M17) |  |  | ENUM
1017 | 03/16
1018 | 03/16
1019 | 03/16
1020 | 03/16 | /01 | O05的用途 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-低风/1-使用侧水泵/2-太阳能泵/3-热回收电磁阀/4-独立制冷输出） |  |  | ENUM
1021 | 03/16 | /02 | O06的用途 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-无输出/1-循环泵/2-太阳能泵/3-太阳能排水阀） |  |  | ENUM
1022 | 03/16
1023 | 03/16
1024 | 03/16
1025 | 03/16 | C01 | 是否有环境温度补偿 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-无/1-有） |  |  | ENUM
1026 | 03/16 | C02 | 温度补偿的最大偏移量 |  |  | 双字节 | 读/写 | 1～10℃ |  |  | TEMP1
1027 | 03/16 | C03 | 温度补偿的补偿系数 |  |  | 双字节 | 读/写 | （精度为0.1℃）-5～5 |  |  | TEMP
1028 | 03/16 | C04 | 开始补偿的环温 |  |  | 双字节 | 读/写 | -30～30℃ |  |  | TEMP1
1029 | 03/16
1030 | 03/16
1031 | 03/16
1032 | 03/16
1033 | 03/16
1034 | 03/16 | D01 | 制热进入除霜温度点 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围-30~0度 |  |  | TEMP1
1035 | 03/16 | D02 | 制热退出除霜温度点 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围0~30度 |  |  | TEMP1
1036 | 03/16 | D03 | 制热除霜周期 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位1miN /范围30~90 |  |  | TEMP1
1037 | 03/16 | D04 | 制热除霜最长时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | (例如制热除霜最长时间3miN实际值=3*2=6（D04）);无符号整型/单位1miN/范围1~20 |  |  | DIGI7
1038 | 03/16 | D05 | 经济除霜最短时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | (例如经济除霜最短时间3miN实际值=3*2=6（D05）);有符号整型/单位1miN/范围0~D04 |  |  | DIGI7
1039 | 03/16 | D06 | 除霜方式 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-标准/1-经济/2-智能） |  |  | ENUM
1040 | 03/16 | D07 | 智能除霜温度转换点 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围-10~20度 |  |  | TEMP1
1041 | 03/16
1042 | 03/16
1043 | 03/16
1044 | 03/16
1045 | 03/16
1046 | 03/16 | G01 | 高温消毒目标温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围30~70度 |  |  | TEMP1
1047 | 03/16 | G02 | 高温消毒维持时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | （设置为0时，无高温消毒功能）;无符号整型/单位1miN/范围0~90 |  |  | DIGI1
1048 | 03/16 | G03 | 高温消毒的启动时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位1h/范围0~23 |  |  | DIGI1
1049 | 03/16 | G04 | 高温消毒周期 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位1天/范围7~99/默认6天 |  |  | DIGI1
1050 | 03/16
1051 | 03/16
1052 | 03/16
1053 | 03/16
1054 | 03/16
1055 | 03/16 | E01 | 电子膨胀阀调节 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-手动/1-自动） |  |  | ENUM
1056 | 03/16 | E02 | 电子膨胀阀目标过热度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围-20~20 |  |  | TEMP1
1057 | 03/16 | E03 | 电子膨胀阀初开度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位10步/范围0~50 |  |  | DIGI2
1058 | 03/16 | E04 | 电子膨胀阀最小开度 |  |  | 双字节 | 读/写 | (≤5时，控制器处理为5);无符号整型/单位10步/范围0~50 |  |  | DIGI2
1059 | 03/16 | E05 | 除霜开度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位10步/范围0~50 |  |  | DIGI2
1060 | 03/16 | E06 | 电子膨胀阀动作的低环温温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | -10～15℃ |  |  | TEMP1
1061 | 03/16 | E07 | 电子膨胀阀的低环温开度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 50～250单位10步 |  |  | DIGI2
1062 | 03/16
1063 | 03/16
1064 | 03/16
1065 | 03/16
1066 | 03/16
1067 | 03/16 | H01 | 掉电记忆功能 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-无记忆/1-有记忆） |  |  | ENUM
1068 | 03/16 | H02 | 是否启用冷气模式 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不启用/1-启用） |  |  | ENUM
1069 | 03/16 | H03 | 热源模式 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-空气源/1-水源） |  |  | ENUM
1070 | 03/16 | H04 | 热源侧水泵提前压缩机运行时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位1miN/范围0~30 |  |  | DIGI1
1071 | 03/16 | H05 | 是否启用独立制冷 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不启用/1-启用） |  |  | ENUM
1072 | 03/16 | H06 | 独立冷气制冷维持时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | 1.0～5.0h |  |  | DIGI5
1073 | 03/16 | H07 | 华氏度摄氏度转换 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-摄氏度/1-华氏度） |  |  | ENUM
1074 | 03/16 | H98 | 线控器模式参数 |  |  | 双字节 | 读/写 | 0X07（0X17） |  |  | ENUM
1075 | 03/16 | H99 | 主界面温度调整 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不调整/1-调整）（注意：H99参数保存在控制器上） |  |  | ENUM
1076 | 03/16
1077 | 03/16
1078 | 03/16
1079 | 03/16
1080 | 03/16 | N01 | 使用何种感温头控制太阳能 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-下部/1-上部） |  |  | ENUM
1081 | 03/16 | N02 | 太阳能水泵最长运行时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位1miN/范围1~30 |  |  | DIGI1
1082 | 03/16 | N03 | 太阳能水泵启动回差 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围0~20度 |  |  | TEMP1
1083 | 03/16 | N04 | 夜间降温模式是否开启 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不启用/1-启用） |  |  | ENUM
1084 | 03/16 | N05 | 降温功能的开启时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位1h/范围0~23 |  |  | DIGI1
1085 | 03/16 | N06 | 降温功能的停止时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位1h/范围0~23 |  |  | DIGI1
1086 | 03/16 | N07 | 夜间降温的开启温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围40~90度 |  |  | TEMP1
1087 | 03/16 | N08 | 夜间降温的停止温差 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围1~40度 |  |  | TEMP1
1088 | 03/16 | N09 | 太阳能排水阀温度设定点 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围50~90度 |  |  | TEMP1
1089 | 03/16 | N10 | 太阳能水泵停止温度设定点 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围50~90度 |  |  | TEMP1
1090 | 03/16 | N11 | 太阳能是否独立运行 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不启用/1-启用） |  |  | ENUM
1091 | 03/16 | [6 empty] | 本协议内所有黄色部分，是仅在配集控或DTU使用时， 才使用到的条码，彩屏和WIFI模块无需处理
1092 | 03/16
1093 | 03/16
1094 | 03/16
1095 | 03/16
1096 | 03/16
1097 | 03/16
1098 | 03/16
1099 | 03/16
1100 | 03/16
1101
1102
1103 | [5 empty] | 双字节 | 读/写
1104 | 03/16 | R01 | 热水设定温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围10~60度 |  |  | TEMP1
1105 | 03/16 | R02 | 冷气设定温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 40～60℃ |  |  | TEMP1
1106 | 03/16 | R03 | 制热时下部回差温度设定 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围1~20度 |  |  | TEMP1
1107 | 03/16 | R04 | 是否启用电加热设定温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不启用/1-启用） |  |  | ENUM
1108 | 03/16 | R05 | 电加热设定温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围30~90度 |  |  | TEMP1
1109 | 03/16 | R06 | 电加热启动延时 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位5miN/范围0~90 |  |  | DIGI4
1110 | 03/16 | R07 | 电加热是否取代压缩机 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不取代/1-取代） |  |  | ENUM
1111 | 03/16 | R08 | 电加热取代压缩机的环境温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围-20~10度 |  |  | TEMP1
1112 | 03/16 | R09 | 电加热零延时启动的环境温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围0~30度 |  |  | TEMP1
1113 | 03/16 | R10 | 电加热延时启动的环境温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围10~40度 |  |  | TEMP1
1114 | 03/16 | R11 | 循环泵开启时间 |  |  | 双字节 | 读/写 | 0～255s |  |  | DIGI1
1115 | 03/16 | R12 | 压缩机强制停止温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围-30~-5度 |  |  | TEMP1
1116 | 03/16 | R13 | 冷气模式转换温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 50～65℃ |  |  | TEMP1
1117 | 03/16 | R14 | 第二外部温度设定点 |  |  | 双字节 | 读/写 | 10～60℃ |  |  | TEMP1
1118 | 03/16 | R15 | 压缩机高温停止温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 55℃ |  |  | TEMP1
1119 | 03/16 | R16 | 高低风切换环境温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | 55℃ |  |  | TEMP1
1120 | 03/16 | R17 | 压机开启是否启用上部温度 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-不启用/1-启用） |  |  | ENUM
1121 | 03/16 | R18 | 制热时上部回差温度设定 |  |  | 双字节 | 读/写 | 无符号整型/单位:1度/范围1~20度 |  |  | TEMP1
1122 | 03/16 | R19 | 压缩机高温停止温度1 |  |  | 双字节 | 读/写 | 30～90℃ |  |  | TEMP1
1123 | 03/16 | R20 | 压缩机高温停止温度2 |  |  | 双字节 | 读/写 | 30～90℃ |  |  | TEMP1
1124
1125
1126
1127
1128
1129 | 03/16 | L01 | 假期模式使能 |  |  |  |  | bit0:假期模式日期使能位（0-不使能/1-使能） |  |  | Binary
1130 | 03/16 | L02 | 假期模式年份位 | 假期模式年份位 | 假期模式年份位 |  |  | 0~99Y |  |  | DIGI1
1131 | 03/16 | L03 | 假期模式月份位 | 假期模式月份位 | 假期模式月份位 |  |  | 1~12M |  |  | DIGI1
1132 | 03/16 | L04 | 假期模式日份位 | 假期模式日份位 | 假期模式日份位 |  |  | 1~31D |  |  | DIGI1
1133 | 03/16 | L05 | 定时开关机使能 |  |  |  |  | bit0:定时时段1开机使能位（0-不使能/1-使能)； bit1:定时时段1关机使能位（0-不使能/1-使能)； bit2:定时时段2开机使能位（0-不使能/1-使能)； bit3:定时时段2关机使能位（0-不使能/1-使能)； |  |  | Binary
1134 | 03/16 | L06 | 定时时段1开机小时位 | 1段定时开机小时位 | 1段定时开机小时位 |  |  | 0~23h |  |  | DIGI1
1135 | 03/16 | L07 | 定时时段1开机分钟位 | 1段定时开机分钟位 | 1段定时开机分钟位 |  |  | 0~59min |  |  | DIGI1
1136 | 03/16 | L08 | 定时时段1关机小时位 | 1段定时关机小时位 | 1段定时关机小时位 |  |  | 0~23h |  |  | DIGI1
1137 | 03/16 | L09 | 定时时段1关机分钟位 | 1段定时关机分钟位 | 1段定时关机分钟位 |  |  | 0~59min |  |  | DIGI1
1138 | 03/16 | L10 | 定时时段2开机小时位 | 2段定时开机小时位 | 2段定时开机小时位 |  |  | 0~23h |  |  | DIGI1
1139 | 03/16 | L11 | 定时时段2开机分钟位 | 2段定时开机分钟位 | 2段定时开机分钟位 |  |  | 0~59min |  |  | DIGI1
1140 | 03/16 | L12 | 定时时段2关机小时位 | 2段定时关机小时位 | 2段定时关机小时位 |  |  | 0~23h |  |  | DIGI1
1141 | 03/16 | L13 | 定时时段2关机分钟位 | 2段定时关机分钟位 | 2段定时关机分钟位 |  |  | 0~59min |  |  | DIGI1
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149 | 03/16 | M10 | 手动功能 |  |  | 双字节 | 读/写 | 手动功能（M05）（预留） Bit0：OUT1（0：断开/1：闭合）（即对应状态的O01） Bit1：OUT2（0：断开/1：闭合）（即对应状态的O02） Bit2：OUT3（0：断开/1：闭合）（即对应状态的O03） Bit3：OUT4（0：断开/1：闭合）（即对应状态的O04） Bit4：OUT5（0：断开/1：闭合）（即对应状态的O05） Bit5：OUT6（0：断开/1：闭合）（即对应状态的O06） Bit6：OUT7（0：断开/1：闭合） Bit7：OUT8（0：断开/1：闭合） |  | 无掉电记忆 | Binary
1150 | 03/16 | M11 | 时钟修改使能 |  |  | 双字节 | 读/写 | 时钟是否修改标志位(1-是/0-否) |  | 无掉电记忆 | DIGI1
1151 | 03/16 | M12 | 当前时 |  |  | 双字节 | 读/写 | （时） （0~23) |  | 无掉电记忆 | DIGI1
1152 | 03/16 | M13 | 当前分 |  |  | 双字节 | 读/写 | （分）(0~59) |  | 无掉电记忆 | DIGI1
1153 | 03/16 | M14 | 当前月 |  |  | 双字节 | 读/写 | (月） （1~12) |  | 无掉电记忆 | DIGI1
1154 | 03/16 | M15 | 当前日 |  |  | 双字节 | 读/写 | （日）(1~31) |  | 无掉电记忆 | DIGI1
1155 | 03/16 | M16 | 当前星期 |  |  | 双字节 | 读/写 | （星期） （1~7) |  | 无掉电记忆 | DIGI1
1156 | 03/16 | M17 | 当前年 |  |  | 双字节 | 读/写 | （年） (0~99) |  | 无掉电记忆 | DIGI1
1157 | 03/16 | M30 | 机组地址 |  |  | 双字节 | 读/写 | 机子地址（M16） |  |  | DIGI1
1158 | 03/16 | M31 | 线上智能控制 |  |  | 双字节 | 读/写 | （0-集控/1-DTU&WIFI） |  |  | ENUM
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
ADDress | FuNctioN | Number | CoNteNt |  |  | Byte leNGth | moDe | DescriptioN | 该参数是否能为0 | 该参数是否能为0 | Remark
2001 | 03/16 | [6 empty] | 本协议内所有黄色部分，是仅在配集控或DTU使用时， 才使用到的条码，彩屏和WIFI模块无需处理
2002 | 03/16
2003 | 03/16
2004 | 03/16
2005 | 03/16
2006 | 03/16
2007 | 03/16
2008 | 03/16
2009 | 03/16
2010 | 03/16
2011 | 16 | T01 | 环境温度 AmbieNt temperature |  |  | 双字节 | 写 |  |  |  | TEMP1
2012 | 16 | T02 | 水箱下部温度 bottom temperature |  |  | 双字节 | 写 |  |  |  | TEMP1
2013 | 16 | T03 | 水箱上部温度top temperature |  |  | 双字节 | 写 |  |  |  | TEMP1
2014 | 16 | T04 | 盘管温度 coil temperature |  |  | 双字节 | 写 |  |  |  | TEMP1
2015 | 16 | T05 | 回气温度 suctioN temperature |  |  | 双字节 | 写 |  |  |  | TEMP1
2016 | 16 | T06 | 太阳能温度 solar temperature |  |  | 双字节 | 写 |  |  |  | TEMP1
2017 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2018 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2019 | 16 | O07 | 电子膨胀阀当前开度 EEV positioN |  |  | 双字节 | 写 | 单位uNit 1度 C /范围raNGe 0~480步 0-480 |  |  | DIGI1
2020 | 16 | O08 | 压机运行累积时间 |  |  | 双字节 | 写 | 0～9999h |  |  | DIGI1
2021 | 16 | O09 | 电加热运行累积时间 |  |  | 双字节 | 写 | 0～9999h |  |  | DIGI1
2022 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2023 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2024 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2025 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2026 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2027 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2028 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2029 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2030 | 16 | State0 | 从机部件状态 |  |  | 双字节 | 写 | Bit0：（S01）应急开关Remote oN/off switch （1=断开OP，0=闭合CL） Bit1：（S02）电加热过载保护开关Over heat protection switch （0=断开 OP，1=闭合 CL） Bit2：（S03）低压开关 low pressure switch（1=断开OP，0=闭合 CL） Bit3：（S04）高压开关 HiGh pressure switch（1=断开 OP，0=闭合 CL） Bit4：（S05）电加热缩时信号1=断开OP，0=闭合CL） Bit5：（S06）水流开关 Water flow switch（1=停止 OFF，0=运行 ON） Bit6：保留 Reserve Bit7：保留 Reserve Bit8：（O01）压缩机 Compressor（0=失电 OFF，1=得电 ON）（0=停止 OFF，1=运行 ON） Bit9：（O02）电加热Electrical heater（0=停止 OFF，1=运行ON） Bit10：（O03）四通阀 4-way valve（0=停止OFF，1=运行 ON） Bit11：（O04）风机高速FaN hiGh speeD（0=停止OFF，1=运行ON） Bit12：（O05）风机低速/循环泵/太阳能泵FaN low speeD/ circulate pump/ solar pump（0=停止OFF，1=运行ON） Bit13：（O06）保留/循环泵/太阳能泵/太阳能排水阀Reserve/cycle pump/solar pump/solar valve pump（0=停止OFF，1=运行ON） |  |  | Binary
2031 | 16 | State1 | 从机功能状态 |  |  | 双字节 | 写 | Bit0：恒温停机shutDowN（0=无 NO，1=有YES） Bit1：当前线上智能控制方式（0-集控/1-DTU&WIFI） Bit2：除霜Defrost（0=无，1=有）（0=无 NO，1=有YES） |  |  | Binary
2032 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2033 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2034 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2035 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2036 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2037 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2038 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2039 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2040 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2041 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2042 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2043 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2044 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2045 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2046 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2047 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2048 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2049 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2050 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2051 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2052 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2053 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2054 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2055 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2056 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2057 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2058 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2059 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2060 | 16 | Fault0 | 故障页：Failure（W10） |  |  | 双字节 | 写 | Bit0：环境感温故障AmbieNt seNsor failure（0=无 NO，1=有 YES）P04 Bit1：水箱下部感温故障Bottom seNsor failure（0=无 NO，1=有YES）P01 Bit2：水箱上部感温故障Top seNsor failure（0=无 NO，1=有YES）P02 Bit3：盘管感温故障Coil seNsor failure（0=无 NO，1=有YES）P05 Bit4：回气感温故障SuctioN seNsor failure（0=无 NO，1=有YES）P07 Bit5：太阳能感温故障Solar seNsor failure（0=无 NO，1=有YES）P034 Bit8：高压保护HiGh pressure protectioN（0=无 NO，1=有YES）E01 Bit9：低压保护Low pressure protectioN（0=无 NO，1=有YES）E02 Bit10：电加热过热保护Over heat protection（0=无 NO，1=有YES）E04 Bit11：水流开关保护 water flow protectioN（0=无 NO，1=有YES）E03 Bit12：防冻保护aNtifreeziNG protectioN（0=无 NO，1=有YES）E07 Bit13：冬季防冻保护（水箱）（0=无 NO，1=有YES）E09 Bit14：冬季二级防冻保护senior antifreezing protection（0=无 NO，1=有YES） |  |  | Binary
2061 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2062 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2063 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2064 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2065 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2066 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2067 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2068 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2069 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2070 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2071 | 03 |  |  |  |  | 双字节 | 读
2072 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2073 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2074 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2075 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2076 | 16 |  |  |  |  | 双字节 | 写
2077 | 16 |  | 主程序版本号 |  |  | 双字节 | 读 | 数据传输为11，表示版本号为V1.1 |  |  | DIGI5
2078 | 16 |  | 软件代码 |  |  | 双字节 | 读 | 数据为1234时，表示软件代码为35005-311234；数据为12时，表示软件代码为35005-310012 |  |  | DIGI1
2079 | 16 |  | 主程序版本号 |  |  | 双字节 | 写 | 数据传输为11，表示版本号为V1.1 |  |  | DIGI5
2080 | 16 |  | 软件代码 |  |  | 双字节 | 写 | 数据为1234时，表示软件代码为35005-311234；数据为12时，表示软件代码为35005-310012 |  |  | DIGI1